Iłża, dnia 21.04.2011r.

IGP.271.11.3.2011

Zapytanie do SIWZ

dot. „Zamiana systemu ogrzewania z węglowego na gazowe w technice kondensacji kotłowni o mocy 5 MW przy ul. Bodzentyńskiej 43 w Iłży oraz instalacji kolektorów słonecznych o mocy 0,3 MW dla potrzeb c. o. i ciepłej wody użytkowej ”

Zapytania do Zamawiającego:

- Czy Zamawiający wymaga załączenia do oferty kosztorysów ofertowych? Jeżeli tak to w jakiej formie?

KONSTRUKCJA WSPORCZA POD KOLEKTORY SŁONECZNE

- Prosimy o dokładne określenie tonażu konstrukcji wsporczej pod kolektory słoneczne, do której będą montowane systemowe wsporniki producenta kolektorów, zarówno dla kolektorów montowanych na połaci dachu jak i kolektorów montowanych na ziemi.

- Zgodnie z projektem architektoniczno – wykonawczym Zamawiający dopuszcza zastosowanie konstrukcji wsporczej zabezpieczonej przez malowanie przy czym powłoka malarska powinna zapewnić taka samą żywotność co powłoka cynkowa. Jaki rodzaj zabezpieczenia malarskiego Zamawiający ma na myśli?

INSTALACJA GAZU

- Prosimy o potwierdzenie, że zakres prac związanych z instalacją gazu dotyczy dostawy i montażu stacji redukcyjno – pomiarowej i doprowadzenia gazu od stacji do kotłów.

- Zgodnie z dokumentacją projektową instalacji gazu rysunek nr 2 i rysunek nr 3 instalacja zasilania kotłów prowadzona jest rurociągami stalowymi b/sz o średnicy 50mm, 80mm i 200mm. W otrzymanym przez Zamawiającego przedmiarze robót technologii kotłowni dział 5 instalacja gazowa ujęte zostały rurociągi średnicy 50mm, 100mm i 500mm. Prosimy o sprecyzowanie długości i średnic rurociągów instalacji gazowej.

- W projekcie wykonawczym instalacji gazu widnieje zapis: Odcinek od stacji redukcyjno – pomiarowej wykonany zostanie z rur stalowych czarnych bez szwu fabrycznie izolowanych. Co Zamawiający rozumie pod tym pojęciem?

- Stacja redukcyjno - pomiarowa z telemetrią czy bez?

- Prosimy o określenie odległości stacji redukcyjno – pomiarowej od budynku kotłowni.

PRZYŁĄCZE C.O.

- Zgodnie z dokumentacją projektową przyłącze centralnego ogrzewania projektuje się w systemie Flow System 2xDn219,1/315. Na profilu podłużnym sieci cieplnej (rysunek nr 1) oznaczone zostały rury 273/5. W otrzymanym od Zamawiającego przedmiarze robót przyłącza c.o. ujęte zostały rury preizolowane 273,0/400mm. Prosimy o sprecyzowanie średnicy rur preizolowanych przyłącza c.o.

- Prosimy o dokładne określenie długości projektowanego przyłącza c.o.

INSTALACJA KOLEKTORÓW SŁONECZNYCH

- Zgodnie z dokumentacją projektową instalacji kolektorów słonecznych stanowić ma układ 100 kolektorów słonecznych o powierzchni absorbera 2,64m2 każdy, co łącznie daje powierzchnię 264m2. Jednocześnie pojawia się zapis, że powierzchnia absorbera całej instalacji solarnej wynosi 79,2m2. Prosimy o ustosunkowanie się Zamawiającego do powstałej rozbieżności i dokładne określenie powierzchni czynnej instalacji kolektorów słonecznych.

- Prosimy o dokładne wysokości pomieszczenia, w którym będą montowane zbiorniki buforowe i zasobnik ciepłej wody.

- Zgodnie z dokumentacją projektową zbiorniki buforowe mają mieć izolację termiczną gr. 10cm. Prosimy o określenie rodzaju tej izolacji, czy może to być wełna mineralna?

- Prosimy o określenie pojemności i rodzaju materiału z jakiego ma być wykonany zbiornik na glikol.

- Zgodnie z dokumentacją projektową na obiegu wodnym projektuje się licznik energii cieplnej wraz z czujnikami temperatury. Prosimy o podanie szczegółowych danych umożliwiających jogo dobór (przepływ, temperatura obliczeniowa powrotu i zasilania) bądź określenie tupu.

- Projektuje się ciepłomierz ultradźwiękowy czy mechaniczny?

- Zgodnie z otrzymanym przez Zamawiającego przedmiarem robót instalacji kolektorów słonecznych rurociągi miedziane mają być zabezpieczone termicznie izolacją gr. 50mm. Czy Zamawiający wyraża zgodę na zastosowanie izolacji o grubości zgodnie z obowiązującym Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury tzn.: śr rurociągu 22 mm – gr. izolacji 20 mm, śr rurociągu 28mm – gr. izolacji 30 mm, śr rurociągu 35mm – gr. izolacji 30 mm, śr rurociągu 42mm – gr. izolacji 40 mm,

- W dokumentacji projektowej instalacji kolektorów słonecznych brak odniesienia do sieci cieplnej łączącej kolektory słoneczne usytuowane na powierzchni terenu z węzłem cieplnym. Prosimy o dokładne określenie długości projektowanej sieci, jej średnic, rodzaju materiału z jakiego ma być wykonana.

- W dokumentacji projektowej instalacji kolektorów słonecznych przepływy separatorów powietrza określone zostały na poziomie: separator A= 2600m3.h, separator B= 3900 m3/h. Prosimy o ponowne określenie ich przepływów.

- Prosimy o udostępnienie kart doboru wymienników ciepła instalacji kolektorów słonecznych.

- Kolektory słoneczne mają być konstrukcji pionowej czy poziomej?

TECHNOLOGIA KOTŁOWNI

- Wywietrzaki cylindryczne oferent dostarcza i montuje nowe czy pozostawia istniejące?

- Zgodnie ze schematem technologicznym projektowanej kotłowni w wycenie należy ująć 8 zbiorników ciepłej wody o poj. 1000 l każdy. Zgodnie z zestawienie materiałów ma ich być 10 szt. Prosimy o ustosunkowanie się do powstałej rozbieżności i określenie ilości i pojemności zbiorników c.w.u. technologii kotłowni.

- Na schemacie technologicznym projektowanej kotłowni obok refleksomatu RF występuje zbiornik oznaczony RG. Prosimy o dokładne określenie jego typu i pojemności oraz informacje czy zbiornik ten należy ująć w wycenie.

- Technologia kotłowni ma być wykonana zgodnie z ST z rur stalowych czarnych ze szwem czy zgodnie z dokumentacją projektową z rur stalowych czarnych bez szwu?

- Zgodnie z dokumentacją projektową zabezpieczenie kotłów maja stanowić zawory bezpieczeństwa SYR 2115 dn 50 w ilości 10 szt. W otrzymanym od Zamawiającego przedmiarze robót zawory te występują w ilości 8 szt. Prosimy o ustosunkowanie się do powstałej rozbieżności.

- Prosimy o określenie typu izolatora przepływów zwrotnych, czy zgodnie z dokumentacją projektową ma to być izolator typ EA czy zgodnie z otrzymanym przedmiarem robót typ BA?

- Zgodnie z dokumentacją projektową (zestawienie materiałów) należy wycenić 2 szt. filtrów siatkowych Dn65, w otrzymanym od Zamawiającego przedmiarze robót filtry te występują w ilości 6 szt. (poz. 136 przedmiaru robót). Prosimy o sprecyzowanie ilości filtrów Dn65.

- Prosimy o określenie temperatury maksymalnej i ciśnienia pracy dla magnetoodmulacza.

- Prosimy o udostępnienie kart doboru wymienników ciepła technologii kotłowni.

- W związku z dołączonymi przedmiarami bardzo proszę o sprecyzowanie pozycji dotyczących konstrukcji wsporczych pod kolektory słoneczne. W dziale montaż paneli słonecznych na ziemi nie występuje pozycja: Montaż zastawów systemowych na powierzchnię płaską, tak jak jest to przewidziane na dachu. Uwzględniona jest tylko pozycja: „konstrukcja wsporcza solarów” o obmiarze 3,05t. Zgodnie z projektem budowlanym (str. 15) na ławy fundamentowe należy położyć dwuteowniki HEB 100, do którego trzeba zamocować systemowe elementy wsporcze na powierzchnię płaską. Zakładając, że dwuteownik ma masę ok. 20,4 kg/m a potrzeba ok. 8m*24=192m to waga całkowita wyniesie ok. 3,916 t (jest to więcej niż założono) do tego należy doliczyć aluminiową systemową konstrukcję wsporczą, która nie występuje w przedmiarze. Bardzo proszę o zweryfikowanie powyższych obliczeń i załączenie projektu konstrukcji, który zawierał będzie zestawienie stali i rysunki konstrukcji zarówno na dachu jak i wolnostojącej na ziemi.

Zgodnie z projektem zamawiający dopuszcza zabezpieczenie stali powłokami malarskimi czego Zamawiający nie uwzględnia w przedmiarze. Bardzo proszę o potwierdzenie, że stal może zostać zabezpieczona antykorozyjnie przez malowanie.

32. Bardzo proszę o określenie jaką średnicę wewnętrzną rur preizolowanych należy wycenić. Zgodnie z projektem jest to średnica DN 50 a zgodnie z załączonymi przedmiarami DN 32 i DN 40. Bardzo proszę o sprecyzowanie i określenie, która informacja jest prawidłowa.

33. Bardzo proszę o udostępnienie projektu wzmocnienia konstrukcji budynku, o którym mowa w projekcie architektoniczno – budowlanym. Przedmiar nie zakłada takiego wzmocnienia. Proszę o zweryfikowanie powyższych informacji i podanie na jakiej podstawie Wykonawca ma to wycenić. Czy Wykonawcy mają dodać do przedmiaru kolejną pozycję? Czy ta pozycja już jest wliczona w konstrukcję kolektorów?

Z projektu wynika, że należy obserwować elewacje kotłowni przez okres III lat a następnie przystąpić do renowacji. Zgodnie z załączonym przedmiarem Zamawiający wymaga wyceny arylowania budynku co zgodnie z projektem może być wykonane dopiero po trzech latach. Proszę o sprecyzowanie czy należy wycenić arylowanie budynku a jak tak to w jakim okresie może zostać wykonana ta robota?

34. Czy pozycje 9 i 35 kosztorysu dot. przebudowy kotłowni należy wycenić zgodnie z przedmiarem jako „zerowe”? Jeśli nie proszę o podanie wartości obmiarów, tak żeby każdy z oferentów mógł przyjąć taka samą wielkość.

35. Dokumentacja załączona przez Zamawiającego zawiera projekty wykonawcze i projekty budowlane w znacznym stopniu różniące się od siebie. Prosimy o informacje, które projekty należy brać pod uwagę przy wycenie i realizacji zadania.

36. Jakie parametry muszą spełniać kolektory słoneczne w przypadku stosowania urządzeń równoważnych.

Odpowiedzi na pytania do Zamawiającego:

Ad. 1 Zamawiający nie wymaga załączania do oferty kosztorysów ofertowych. W przypadku wybrania oferty Zamawiający będzie  wymagał od wybranego Wykonawcy przedłożenia przed podpisaniem umowy – Zbiorczego zestawienia elementów scalonych.

Ad. 2 Montaż konstrukcji wsporczej należy wykonać zgodnie z projektem wykonawczym rysunki 2-5 projektu wykonawczego montażu konstrukcji wsporczej.  W uzupełnieniu załączamy zestawienie stali konstrukcji wsporczej

W przedmiarze robót dotyczącym konstrukcji wsporczej wystąpił błąd (analizę przeprowadzono dla jednego zestawu zamiast czterech), właściwa ilość zgodnie z zestawieniem stali.

Dla montażu kolektorów słonecznych na ziemi nie przewiduje się dodatkowych systemowych ram wsporczych (układ i kąt nachylenia pozwala na bezpośredni montaż paneli do konstrukcji). Należy dla montażu zastosować albuminową listwę montażową, uwzględnioną w kosztorysie dotyczącym paneli słonecznych.

Ad.3 Dla zabezpieczenia konstrukcji stalowej należy przyjąć ocynkowanie ogniowe, grubość powłoki 62 mikrometry.

Ad.4 Zakres zgodny z projektem „Instalacja gazu” rys. nr 1,2 i 3 oraz załącznikami do projektu.

Ad.5 Zgodnie z rys. Nr 1 i 3 rurociągi ze stali b/sz , Ø 50, Ø 500 i Ø 100 długości wg rysunków.

Ad.6 Rurociąg w ziemi fabrycznie izolowany, tzn.  gotowy wyrób izolowany z wytwórni (zakładu produkcyjnego).

Ad.7 Zgodnie z załącznikiem „Taryfowe warunki przyłączenia do sieci …”pkt. I. 9., oraz załącznikiem COMMON CST-04-04-B50.

Ad.8 Wymiar na rys. nr 1, 2 i 3.

Ad.9 Przyłącze w systemie FlowSystem 2xdn 273/5,0 (średnica/grubość ścianki), 273,0/400 (średnica rury/izolacja).

Ad.10  Wg rozwinięcia.

Ad.11 Należy przyjąć powierzchnię całkowitą absorbera 264m2.

Ad.12 Wysokość pomieszczenia zgodnie ze stanem istniejącym - 3,60m do belki nośnej.

Ad. 13 Pianka poliuretanowa.

Ad.14 Minimum 150 litrów z materiału odpornego na wysokie temperatury (200'C).

Ad.15  Przepływ zgodnie z opisem technicznym, temperatury zależne od pogody (0-200'C).

Ad.16 Dowolnie.

Ad.17 Wyraża zgodę na zastosowanie izolacji zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury, izolacja otuliną kauczukową przeznaczoną do instalacji solarnych odporna na temperatury 175’C.

Ad.18 Długość , średnice zgodnie z rzutem, siec preizolowana dn 50, np Logstor.

Ad. 19 Zgodnie z opisem technicznym.

Ad.20 Parametry doboru i typ w opisie technicznym.

Ad.21 Pionowej.

Ad. 22 Dostarcza i montuje nowe.

Ad.23 Zgodnie ze schematem i rzutem – 8 szt.

Ad.24 Zbiornik podstawowy RG typ 4000 + zbiornik bateryjny RF typ 4000.

Ad. 25 Rury bez szwu.

Ad.26 Zawory bezpieczeństwa po 2 na kocioł czyli 10 szt.

Ad.27  Izolator przepływów zwrotnych BA.

Ad.28 Zgodnie ze schematem.

Ad.29  Magnetoodmulacz PS-16 bar, TS-1500C.

Ad. 30 Parametry doboru i typ w opisie technicznym.

Ad. 31 Montaż konstrukcji wsporczej należy wykonać zgodnie z projektem wykonawczym rysunki 2-5 projektu wykonawczego montażu konstrukcji wsporczej.  W uzupełnieniu załączamy zestawienie stali konstrukcji wsporczej

W przedmiarze robót dotyczącym konstrukcji wsporczej wystąpił błąd (analizę przeprowadzono dla jednego zestawu zamiast czterech), właściwa ilość zgodnie z zestawieniem stali.

Dla montażu kolektorów słonecznych na ziemi nie przewiduje się dodatkowych systemowych ram wsporczych (układ i kąt nachylenia pozwala na bezpośredni montaż paneli do konstrukcji). Należy dla montażu zastosować albuminową listwę montażową, uwzględnioną w kosztorysie dotyczącym paneli słonecznych.

Dla zabezpieczenia konstrukcji stalowej należy przyjąć ocynkowanie ogniowe, grubość powłoki 62 mikrometry.

Ad.32 W ziemi ułożone jest rura dn 50 i tylko taka jest w preizolacji.

Ad.33 Wzmocnienie wykonać zgodnie z projektem wzmocnienia: projekt wykonawczy pkt. IV.4.4.3 str 7 i 8 rys. nr 6.

Ad. 34 Poz. 9 mimo zerowej wartości podana jest wartość do obliczenia w opisie równe 5,00

Poz.35 mimo zerowej wartości podana jest wartość do obliczenia w opisie równe 6,588.

Ad.35 Nie ma znaczących różnic między projektem budowlanym a wykonawczym, a jedynie uszczegółowienie projektu budowlanego w projekcie wykonawczym.

Ad.36 Parametry kolektora słonecznego niegorsze niż ujęte w Specyfikacji Technicznej Wykonania  i Odbioru Robót.

Wymienione parametry należy potwierdzić dołączając do oferty sprawozdanie z badań wg normy PN EN 12975 – 2:2007 (p.6.1 normy) wydane przez niezależną jednostkę badawczą.

BURMISTRZ

ANDRZEJ MOSKWA